Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Secretaria de Obras

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE REFORMA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DE INSTALAÇÃO

DE AR CONDICIONADO

PRÉDIO GABINETE-FINANÇAS E PROCURADORIA

Município de Santa Luzia - MG

GIOVANNI BELLO TEIXEIRA

Engenheiro Eletricista

CREA MG 57001/D

Matrícula 33251

Santa Luzia, 2 de Setembro de 2021

Sumário

1-	MEMORIAL DESCRITIVO	3

2-	OBJETIVO	3

3-	JUSTIFICATIVA	3

4-	LOCALIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	4

5-	RELAÇÃO DE CARGA INSTALADA (Ar Condicionado)	5

6-	NORMAS TÉCNICAS	6

7-	CONSIDERAÇÕES GERAIS	6

8-	ENTRADA DE ENERGIA E CIRCUITOS TERMINAIS	7

9-	ATERRAMENTO	7

10-	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS)	8

11-	DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS	8

12-	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO QGF, QD1 E QD2	8

13-	CONDUTORES / EMENDAS	9

14-	INSTALAÇÕES EM GERAL	9

15-	CAIXAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM	9

16-	ELETRODUTOS – INSTALAÇÃO APARENTE	10

17-	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	10

18-	EQUIPAMENTOS EM GERAL E DE PROTEÇÃO	11

19-	PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	12

20-	DÚVIDAS	12

21-	REUNIÃO DE “KICK OFF” E ENTREGA DA OBRA	12

22-	LIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A OBRA	12

23-	CONCLUSÕES	13

24-	LISTA DE MATERIAIS E ORÇAMENTO	13

25-	FOTOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATUAIS	13

# MEMORIAL DESCRITIVO

Cliente: SECRETARIA DE GOVERNO, SEC. DE FINANÇAS E PROCURADORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Endereço: Av. VIII, nº 50 – Sede da Prefeitura Municipal - Bairro Carreira Comprida

Finalidade do projeto: Reforma das instalações elétricas para Ar-Condicionado

Responsável Técnico: Giovanni Bello Teixeira – Eng. Eletricista – CREA MG 57.001D

E-mail: giovanniteixeira@santaluzia.mg.gov.br

Telefone: (31) 3641.5232 (Geral da Secretaria de Obras)

Trata-se de projeto de reforma dos circuitos elétricos responsáveis pela alimentação dos equipamentos de ar-condicionado instalados ou a serem instalados na edificação que abriga a Secretaria de Governo, a Secretaria de Finanças e a Procuradoria do município de Santa Luzia-MG.

# OBJETIVO

Execução de reforma de instalações elétricas para suportar equipamentos de ar condicionado instalados ou a serem instalados na edificação que atende a Secretaria de Governo, Secretaria de Finanças e Procuradoria. Trata-se de edificação localizada na sede da Prefeitura de Santa Luzia.

Em função das condições das atuais instalações elétricas foi necessário elaborar um projeto de reforma para atendimento exclusivo das instalações dos equipamentos de ar condicionado. No total são 20 (vinte) unidades de ar condicionado contempladas.

Além das adequações demandadas nas instalações elétricas estão sendo recomendadas também, neste material, a instalação de novos equipamentos de ar condicionado e/ou a contratação de manutenção preventiva/corretiva de algumas unidades existentes em função das solicitações encaminhadas à Secretaria de Obras.

# JUSTIFICATIVA

Em função da necessidade de instalação e/ou substituição de unidades de ar-condicionado para atender a Secretaria de Governo, a Secretaria de Finanças e a Procuradoria Municipal de Santa Luzia – setores da prefeitura instalados na mesma edificação - e devido condições técnicas atuais das instalações elétricas existentes, que suportam tais equipamentos, não estarem adequadas, se fez necessário elaborar um projeto elétrico de reforma que adequasse estas instalações. Após inspeção realizada no local verificou-se que tanto as instalações dos circuitos terminais que energizam os equipamentos de ar condicionado quanto as instalações elétricas que alimentam quadros elétricos da edificação precisam ser revistos. Fotos anexadas neste documento mostram o estado em que se encontram tais instalações.

A NBR 5410 de 2004 que regulamenta as instalações elétricas de baixa tensão, nos traz no item 9.5.3 – Divisão da instalação, subitem 9.5.3.1 que :

“Todo ponto de utilização previsto para alimentar, de modo exclusivo ou virtualmente dedicado, equipamento com corrente superior a 10 Amperes deve constituir um circuito independente”.

Nos diz também esta NBR, no item 9.5.4 – Proteção contra sobrecorrente que :

“Todo circuito terminal deve ser protegido conta sobrecorrentes por dispositivo que assegure o seccionamento simultâneo de todos os condutores de fase”.

É sabido que as instalações elétricas de ar condicionado são críticas em uma edificação e que estas, quando não adequadas, estão sujeitas a problemas graves como a ocorrência de curto circuito que pode provocar incêndios nas edificações que geram grande perda patrimonial e até de vidas. Casos de curto circuito em instalações elétricas divulgados na mídia, geralmente estão relacionados a problemas nas instalações elétricas que alimentam equipamentos como os de ar condicionado.

É boa prática de mercado designar circuitos exclusivos com proteções independentes para alimentação de sistemas de ar condicionado. Esta prática atende perfeitamente o descrito anteriormente na NBR 5410.

A instalação de dispositivos de proteção adequados é obrigatória em todos os circuitos elétricos, sejam eles terminais como os que alimentam os aparelhos de ar condicionado ou principais como os alimentadores de quadros elétricos.

Após vistorias realizadas constatou-se que os circuitos elétricos terminais que alimentam as unidades de ar condicionado instaladas na edificação em referência não são adequadas e várias delas estão expostas ao tempo conforme demonstram fotos retiradas no local. Além disso, a alimentação dos circuitos principais partem de um ambiente totalmente degradado o que demanda uma reforma, urgente, que envolve a área civil e elétrica de todo este ambiente.

Conclui-se então que para se instalar novas unidades de ar condicionado para atendimento das Secretarias localizadas na edificação em análise e para adequar as instalações existentes de forma que estas se tornem seguras é preciso executar um projeto de reforma das instalações elétricas que atendem estes equipamentos de condicionamento de ar.

Em função de não se ter histórico de manutenção dos equipamentos de ar condicionado hoje instalados, é fundamental também que se solicite a execução de manutenção preventiva ou até mesmo corretiva para aquelas unidades que devem ser mantidas nas instalações. Após a realização das manutenções sugeridas estes equipamentos estarão aptos a funcionar de forma segura e com maior eficiência (melhor refrigeração com menor consumo de energia).

# LOCALIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

A edificação que deverá sofrer intervenção abriga a Secretaria de Governo, a Secretaria de Finanças e a Procuradoria do município. Esta está localizada na sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, na Av. VIII, n° 50 – Bairro Carreira Comprida – município de Santa Luzia – MG.

As coordenadas da entrada da sede da Prefeitura são as seguintes: -19.752781, -43.880862

# RELAÇÃO DE CARGA INSTALADA (Ar Condicionado)

Para elaboração do projeto de reforma do sistema elétrico que atenderá as unidades de ar condicionado da edificação, considerou-se o seguinte Quadro de Cargas onde “QD1” e “QD2” são dois novos quadros elétricos que serão instalados na parte externa da Edificação, “Potência em BTUs” é a potência de refrigeração em BTU dos equipamentos de ar condicionado e a “Potência (W)” é a potência em Watts destes equipamentos.

| 5.1) QUADRO DE CARGAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadro de Força (QD1) - Novo | Potência em BTUs do Ar Condicionado | Potência (W) do Ar Condicionado |  |
| 1 – Assessoria do Prefeito (Gabinete) | 12000 | 1085 |  |
| 2 – Secretário de Governo (Gabinete) | 12000 | 1085 |  |
| 3 – Recepção Sec. de Governo (Gabinete) | 12000 | 1085 |  |
| 4 – Secretária do Prefeito (Gabinete) | 12000 | 1085 |  |
| 5 – Contabilidade (Sec. de Finanças) | 36000 | 3296 |  |
| 6 – Hall Finanças 1 (Sec. de Finanças) | 48000 | 4997 |  |
| Sub Total 1 |  | 12.633 |  |
| Quadro de Força (QD2) - Novo | Potência em BTUs do Ar Condicionado | Potência (W) do Ar Condicionado |  |
| 7 – Secretária da Sec. de Finanças (Sec. de Finanças) | 12000 | 1085 |  |
| 8 – Secretária de Finanças (Sec. de Finanças) | 12000 | 1085 |  |
| 9 – Gestão de Notas Fiscais (Sec. de Finanças) | 18000 | 1622 |  |
| 10 – Tesouraria (Sec. de Finanças) | 18000 | 1622 |  |
| 11 – Gabinete do Prefeito (Gabinete) | 36000 | 3296 |  |
| 12 – Anexo da Tesouraria (Sec. de Finanças) | 18000 | 1622 |  |
| 13 – Vice Prefeito (Gabinete) | 12000 | 1085 |  |
| 14 – Procuradora (Procuradoria) | 9000 | 969 |  |
| 15 – Coordenação de Digitação (Sec. de Finanças) | 18000 | 1622 |  |
| 16 – Subprocurador (Procuradoria) | 10000 | 1400 |  |
| 17 – Contencioso (Procuradoria) | 24000 | 2197 |  |
| 18- Legislativo (Procuradoria) | 18000 | 1622 |  |
| 19- Execução Fiscal (Procuradoria) | 36000 | 3296 |  |
| 20- Hall Finanças 2 (Sec. de Finanças) | 48000 | 4997 |  |
| Sub total 2 |  | 27.375 |  |
| Total |  | 40.008 |  |

No total teremos uma carga instalada de 40.008W (ou 40KW) distribuídas da seguinte forma :

No Quadro de Distribuição 1 (QD1) teremos 12,6KW e no Quadro de Distribuição 2 (QD2) teremos 27,3KW de potência instalada.

Trabalhou-se com fator de demanda (FD) de 100%, ou seja, a demanda total também é igual a 40KW.

# NORMAS TÉCNICAS

- ABNT NBR 5410/2004 - Instalações elétricas de baixa tensão.

- NR-10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade – Ministério do Trabalho

- NR-35 – Trabalho em altura – Ministério do Trabalho

Deve-se respeitar e atender não só as normas citadas acima, mas todas as normas que mesmo não destacadas respaldam a instalação/confecção de equipamentos previsto neste projeto.

# CONSIDERAÇÕES GERAIS

O projeto de reforma elaborado contempla a instalação de novos circuitos elétricos exclusivos para cada equipamento de ar condicionado (total de 20 unidades) além da instalação de dois novos quadros elétricos de distribuição (QD1 e QD2) que atenderão apenas os circuitos de ar condicionado. Além destes dois quadros elétricos um novo Quadro de Distribuição – Quadro Geral de Força (QGF) -, central, deverá ser instalado. Este QGF se interligará, através de circuito trifásico, ao padrão de baixa tensão principal da sede da Prefeitura que possui um disjuntor trifásico de 400 A que está localizado ao lado da subestação de energia.

Todos os equipamentos de ar condicionado serão alimentados na tensão de 220V. A maioria das unidades serão atendidas através de circuitos bifásicos, outras demandam circuitos trifásicos. O projeto detalha cada circuito. Serão também instalados dois circuitos trifásicos que interligarão o QGF aos quadros QD1 e QD2.

Para alguns departamentos será necessária a substituição do atual equipamento de ar condicionado por outra nova unidade. Para os casos onde a contratação de manutenção preventiva deverá ocorrer, estas são sugeridas neste documento.

Em função das características das instalações elétricas sugere-se a abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada para execução do projeto de reforma. O cronograma de reforma deverá ser definido pelo Edital de Licitação e acordado futuramente com a empresa vencedora do processo licitatório. Destaque para as instalações elétricas atuais, que devem ser adequadas o mais rápido possível.

A reforma das instalações elétricas demandarão a execução de trabalho em altura, pois novos circuitos elétricos serão instalados a mais de 4m do piso, instalações estas que deverão ser executadas conforme orientação da NR-35 (Norma de Segurança – Trabalho em Altura - do Ministério do Trabalho). Em função disso recomenda-se a contratação de empresa habilitada para a execução deste tipo de trabalho.

As instalações elétricas serão realizadas em tensões na faixa das baixas tensões (127/220V). As orientações da NR-10 (Segurança em instalações e serviços em eletricidade – Ministério do Trabalho) deverão ser adotadas para a segurança dos trabalhadores e eletricistas.

# ENTRADA DE ENERGIA E CIRCUITOS TERMINAIS

O QGF será energizado por circuito trifásico já existente cujos condutores possuem uma seção de 240mm² (circuito trifásico com neutro). Para a interligação QGF-QD1 foi dimensionado um circuito trifásico com condutores de 10mm² (fases, neutro e terra) e para a interligação do QGF-QD2 será usado um condutor com seção de 35mm² (fases e neutro) e terra de 25mm². Estes condutores são de cobre do tipo XLPE/EPR com isolação de 1KV, 90°.

O QGF é um quadro de distribuição personalizado em função das suas características elétricas. Além de outros circuitos ele atenderá os dois novos circuitos projetados que alimentarão os quadros QD1 e QD2 – quadros exclusivos para ar condicionado.

Os circuitos elétricos terminais que alimentarão os equipamentos de ar condicionado são constituídos de condutor de cobre, unipolar com diâmetros (bitola) que variam entre : 2,5mm², 4mm², 6mm² e até 10mm² dependendo do circuito projetado. Todos os circuitos são independentes e atendem cada equipamento de ar condicionado de forma exclusiva. Estes condutores devem possuir isolamento de PVC de 750V, 70°.

A potência total instalada é igual a 40KW. Como a demanda foi considerada em 100%, esta é igual a potência instalada.

No QGF teremos uma proteção geral feita por disjuntor termomagnético trifásico, tipo caixa moldada, de 320 A. Já a proteção do QD1 será feita através de disjuntor trifásico termomagnético de 63 A e a proteção do QD2 será, também, realizada com disjuntor termomagnético de 100 A, estes dois últimos são disjuntores padrão DIN.

# ATERRAMENTO

As instalações demandam um novo sistema de aterramento. O aterramento do Quadro Geral de Força (QGF) será feito através de eletrodo de terra (condutor de cobre nu de 10mm²) que o interligará a duas hastes de terra tipo cantoneira (padrão Cemig) de 2,4m. Estas hastes de terra devem ser espaçadas em pelo menos 2,4m. Este sistema de aterramento, conforme projeto, deverá ser instalado no canteiro logo a frente do local onde será instalado o QGF. O condutor de cobre nu de 10mm² deverá ser instalado em contato direto com o solo (a pelo menos 60cm da superfície) quando este interligar as duas hastes de terra. Duas caixas de inspeção de PVC de 300mm de diâmetro deverão ser instaladas. Este tipo de aterramento caracteriza a instalação tipo T-T prevista na NBR 5410/2004. Os projetos detalham estas instalações.

Tanto o QD1 quanto o QD2 serão aterrados através de condutores unipolares que partirão do QGF. Para aterramento do QD1 será utilizado condutor de cobre isolado de PVC de 750V, 70°, de 10mm² e para o QD2 será utilizado condutor de cobre isolado de PVC, 750V, 70°, de 25mm² conforme previsto em projeto.

Todas as instalações dos circuitos terminais que alimentam os equipamentos de ar condicionado devem contemplar o lançamento de condutor de proteção (na cor verde) para o correto aterramento dos equipamentos.

# DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS)

O projeto prevê a instalação de Dispositivo de Proteção Contra Surto (DPSs) – Classe II – 175V/40KA, no Quadro de Força (QGF), no QD1 e QD2.

A conexão dos DPSs às 3 fases, ao neutro e ao barramento de terra dos quadros de distribuição deve ser realizada com condutor unipolar de #6mm², vermelho, PVC, 750V, 70°. O esquema de ligação destes DPSs deve respeitar o previsto no Detalhe-1 do projeto (prancha 1-2).

Atenção para a ligação dos DPSs que deve ocorrer após os disjuntores termomagnéticos dos quadros trifásicos.

# DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS

Os disjuntores termomagnéticos dos Quadros de Distribuição QD1 e QD2 são padrão DIN com capacidade de interrupção mínima de curto circuito trifásico de Icc=5KA.

Atenção para as curvas dos disjuntores, todos devem possuir Curva-C.

Os condutores dos circuitos devem se conectar aos Disjuntores através de terminais tubulares. Não serão aceitas conexões diretas !

O disjuntor principal do QGF será um disjuntor trifásico, termomagnético, tipo caixa moldada, de 320 A com capacidade de interrupção de curto circuito trifásico de pelo menos 20KA. Este disjuntor e os demais disjuntores do quadro QGF devem ser fornecidos junto com este quadro elétrico que deverá ser elaborado de forma personalizada.

# QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO QGF, QD1 E QD2

O QGF deverá ser de sobrepor confeccionado em chapa metálica. O nível de proteção deve ser de pelo menos IP-54. Trata-se de um quadro elétrico personalizado que deve ser fornecido por empresa especializada na elaboração destes equipamentos. Este deve possuir barramento trifásico com capacidade de curto circuito de pelo menos 20KA. A corrente nominal deste quadro de distribuição deve ser de 400 A. Este deve ter no mínimo 3 posições vagas para novos disjuntores trifásicos. Conforme projeto a proteção principal deste quadro elétrico deve ser feita através de disjuntor termomagnético Caixa Moldada de 320 A. Este quadro deverá ser instalado conforme projeto. Os alimentadores principais de 240mm² (3F+N) devem alimentar o QGF por baixo.

Tanto o quadro elétrico QD1 quanto o QD2 são quadros de distribuição convencionais, ambos com barramentos trifásicos. Tanto QD1 quanto QD2 devem possuir barramentos com a capacidade de pelo menos 125 Amperes. Todos os disjuntores termomagnéticos destes dois quadros devem ser padrão DIN.

Todos os circuitos devem ser devidamente identificados tanto no QGF quanto nos quadros QD1 e QD2. Não serão aceitos quadros elétricos sem identificação dos circuitos elétricos conforme previsto em projeto.

O QGF deverá ser devidamente aterrado conforme descrito no item 8 - Aterramento. Os outros dois quadros, QD1 e QD2 devem se aterrados conforme descrito no item 8 – Aterramento.

Conforme item 12 das Notas de Projeto (ver o projeto, prancha 1-2), a advertência referente a atuação de Disjuntores deverá ser fixada na porta de cada quadro elétrico da instalação.

Todos os condutores deverão ser fixados nos disjuntores dos quadros elétricos e nos devidos barramentos através de terminais metálicos (tubular, olhal, etc).

Os condutores presentes no quadro elétrico devem sempre ser agrupados, organizados, através da fixação utilizando-se abraçadeiras plásticas.

O balanceamento de circuitos proposto no projeto deve ser rigorosamente respeitado.

Cópia do diagrama unifilar deve ser fixada na parte interna da porta de abertura de cada quadro.

# CONDUTORES / EMENDAS

O circuito trifásico que alimentará o QGF já existe e é constituído de condutores unipolar de cobre de 240mm² (3F+N). Este circuito interligará o padrão de entrada de baixa tensão da sede da Prefeitura ao QGF. A interligação QGF-QD1 será feita com condutores de cobre de 10mm², unipolar, 1KV, 90°. Já a interligação do QGF-QD2 será feita através de condutores de cobre unipolares de 35mm² (fase e neutro) e 25mm² (terra). Todos são condutores de 1KV, 90°.

Todos os demais condutores da instalação também serão unipolar, de cobre, com isolamento em PVC, 750V, 70°C.

As emendas de condutores necessárias devem ser sempre realizadas em caixas de passagem. Não será permitida emenda dentro de eletroduto. Não será aceita emenda com solda. Deve-se usar conectores apropriados para as emendas. Estas devem ser isoladas corretamente com fita isolante.

Deve-se utilizar as seguintes cores nas instalações elétricas :

Fases – Preto

Neutro – Azul Claro

Terra – Verde

Retorno - Amarelo

O diâmetro dos condutores a serem empregados nas instalações elétricas devem respeitar rigorosamente o previsto em projeto. Condutores não previstos em projetos não serão aceitos !

Apenas o condutor terra (respeitando o maior diâmetro) poderá ser compartilhado entre circuitos. Não será aceito o compartilhamento do condutor neutro quando necessário.

# INSTALAÇÕES EM GERAL

Como trata-se de execução de projeto de reforma, as instalações elétricas devem seguir rigorosamente o previsto em projeto. Toda sugestão de execução, diferente do previsto pelo projetista responsável, deverá ser aprovada, antecipadamente, pelo Eng. Eletricista responsável pelo projeto.

Caso alguma instalação não esteja de acordo com o projeto, e se estas alterações não foram aprovadas pelo Eng. Eletricista responsável, o executor terá até 48 horas para poder refazê-las a partir da notificação do Engenheiro responsável pela obra. Se os erros não forem sanados a tempo, poderá o executor ser penalizado conforme previsto em contrato.

Todas as instalações elétricas devem ser executadas por profissionais habilitados.

# CAIXAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM

O projeto prevê a instalação de caixas de passagem de PVC de sobrepor em 3 medidas, são elas: 155x110x74, 220x170x86 e 210x240x124 mm. Estas devem ser instaladas de forma aparente em toda a instalação.

Além destas caixas de sobrepor deverão ser instaladas, para o sistema de aterramento, duas caixas de inspeção. Estas caixas de inspeção serão circular de PVC com diâmetro de 300mm. As tampas destas caixas devem ser de ferro fundido. Nestas duas caixas de inspeção deverão ser instaladas brita tipo 1 para que água seja drenada e não atinja os condutores.

As caixas de inspeção/passagem devem ser instaladas conforme dimensões indicadas e posicionamento destacado em projeto.

# ELETRODUTOS – INSTALAÇÃO APARENTE

Basicamente todo o projeto de reforma baseia-se em instalações aparentes feitas com eletrodutos galvanizados conforme detalhado em projeto. Os eletrodutos metálicos devem ser do tipo galvanizado médio para instalações externas. Os diâmetros destes eletrodutos são indicados nos projetos.

Para o sistema de aterramento será utilizado eletroduto de PVC rígido.

# EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

O projeto sugere a instalação de novas unidades de ar condicionado e recomenda a realização de manutenção (preventiva ou corretiva) de equipamentos já existentes em função de não se ter histórico de manutenção destes equipamentos.

OBS :

- Sugere-se que a(s) nova(s) instalações de ar condicionado devem ser contratadas através das Ata de Registro de Preços nº 234-2020 ou 232-2020.

- A contratação de instalação das unidades de ar condicionado e/ou manutenções sugeridas neste relatório devem ser contratadas através da Ata de Registro de Preços nº 231-2020.

Abaixo um quadro que relaciona as unidades de ar condicionado e as ações sugeridas para cada um delas :

| - SECRETARIA DE GOVERNO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Ar Condicionado Local de Instalação | Ar Condicionado (BTU) | Ações Sugeridas |  |
| Assessoria do Prefeito | 12000 | Ar modelo Split funcionando. Solicitar manutenção preventiva. |  |
| Secretário de Governo | 12000 | Recomendação de substituição do equipamento atual (ar de janela) por uma nova unidade Split de 12000 BTUs (220V, bifásico) |  |
| Recepção Sec. de Governo | 12000 | Recomendada manutenção preventiva no atual equipamento instalado que é um modelo Split. |  |
| Secretária do Prefeito | 12000 | Recomendação de substituição do equipamento atual (ar de janela) por uma nova unidade Split de 12000 BTUs (220V, bifásico). |  |
| Gabinete do Prefeito | 36000 | Ar de Teto funcionando. Recomenda-se a contratação de manutenção preventiva. |  |
| Vice Prefeito | 12000 | Existem duas unidades, uma Split funcionando e um ar de janela inoperante. Recomenda-se a contratação de manutenção preventiva para a unidade Split e a retirada da unidade de janela. |  |

  - SECRETARIA DE FINANÇAS

| Unidade de Ar Condicionado Local de Instalação | Ar Condicionado (BTU) | Ações Recomendadas |
| --- | --- | --- |
| Contabilidade | 36000 | Ar Split existente. Deve-se adquirir uma nova unidade modelo Split (220V, bifásico) |
| Hall Finanças 1 | 48000 | Ar de teto existente. Recomenda-se a contratação de manutenção preventiva. |
| Secretaria da Sec. de Finanças | 12000 | Ar Split existente. Recomenda-se a contratação de manutenção preventiva. |
| Secretária de Finanças | 12000 | Instalar nova unidade de ar modelo Split (220V, bifásico). |
| Gestão de Notas Fiscais | 18000 | Ar modelo SPlit existente. Recomenda-se a contratação de manutenção preventiva. |
| Tesouraria | 18000 | Ar modelo SPlit existente. Recomenda-se a contratação de manutenção preventiva. |
| Anexo da Tesouraria | 18000 | Ar modelo split existente não operante. Recomenda-se a contratação de manutenção corretiva. Caso necessário deve-se substituir a unidade por uma nova modelo Split (220V, bifásico) |
| Coordenação de Digitação | 18000 | Instalar nova unidade de ar modelo SPlit (220V, bifásico). |
| Hall Finanças 2 | 48000 | Ar de teto existente. Recomenda-se a contratação de manutenção preventiva. |

  - - PROCURADORIA

| Unidade de Ar Condicionado Local de Instalação | Ar Condicionado (BTU) | Ações Recomendadas |
| --- | --- | --- |
| Sala da Procuradora | 9000 | Ar tipo Split funcionando. Recomenda-se a contratação de manutenção preventiva. |
| Subprocurador | 10000 | Ar de janela funcionando. Sugere-se a contratação de manutenção preventiva. Caso não seja possível, deve-se substituir por um novo equipamento modelo Split de 12000 BTUs (220V, bifásico) . |
| Contencioso | 24000 | Ar de janela existente. Deve-se substituir a atual unidade por uma nova unidade modelo Split (220V, bifásico). |
| Legislativo | 18000 | Ar Split funcionando. Recomenda-se a contratação de manutenção preventiva. |
| Execução Fiscal | 36000 | Ar de janela existente. Deve-se substituir a atual unidade por uma nova unidade modelo Split (220V, bifásico). |

# EQUIPAMENTOS EM GERAL E DE PROTEÇÃO

A empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia para executar as instalações é a responsável por disponibilizar para os seus funcionários/técnicos todos os equipamentos necessários para a correta e segura execução dos trabalhos. Devem ser disponibilizados também os equipamentos de proteção individual (EPI) e coletivos (EPC) necessários.

Os funcionários que trabalharão em altura (acima de 2m conforme NR-35) deverão possuir capacitação para tal. É de total responsabilidade da empresa a designação de profissionais habilitados.

Deve-se atender o previsto nas normativas de segurança do Ministério do Trabalho com destaque para a NR-10 (Segurança em instalações e serviços em eletricidade) e a NR-35 (Trabalho em altura).

A qualquer momento os fiscais da Prefeitura Municipal de Santa Luzia poderão embargar a obra caso sejam verificados procedimentos em não conformidade com as normativas de segurança vigentes.

# PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

A empresa contratada deverá apresentar o seu registro no CREA e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de profissional habilitado perante este Conselho Regional de Engenharia (CREA) – em conformidade com a carga instalada. Esta anotação deverá ser entregue aos fiscais da Prefeitura Municipal de Santa Luzia antes do início dos trabalhos de reforma.

Deverá ser apresentado também pela empresa licitante atestado de capacidade técnica de execução de serviços semelhantes de reforma (ou novas instalações) de instalações elétricas.

# DÚVIDAS

Dúvidas sobre o projeto de reforma elétrica em referência podem ser sanadas através do Sr. Giovanni Bello Teixeira, Engenheiro Eletricista da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, email giovanniteixeira@santaluzia.mg.gov.br, fone (31) 3641.5232.

# REUNIÃO DE “KICK OFF” E ENTREGA DA OBRA

Após a contratação da empresa que executará o projeto, deverá ser realizada uma reunião de “Kick Off” com o Engenheiro Eletricista responsável e o fiscal da obra para que sejam alinhados todos os pontos do projeto antes que os trabalhos sejam iniciados.

Caso necessário, a empresa deverá oficializar os seus questionamentos por escrito para que os responsáveis pelo projeto possam responder as dúvidas existentes.

Nesta reunião, deverá ser assinado pelos representantes da empresa contratada termo de conhecimento do projeto, deste memorial descritivo e da lista de materiais.

A obra só será considerada entregue para a Prefeitura Municipal de Santa Luzia após a realização das conferências das instalações elétricas de acordo com projeto elaborado e depois de realizado testes de todo o sistema instalado. Caso seja encontrado algum problema a empresa responsável pelas instalações terá até 48 horas para saná-los a partir da notificação da área técnica responsável da Prefeitura.

# LIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A OBRA

É de total responsabilidade da empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia a contratação perante a Cemig de ligação temporária de energia elétrica (caso necessário) para execução da obra. Toda a infraestrutura necessária (padrão de entrada, proteções, cabeamentos, etc) para ligação da Cemig é de responsabilidade da empresa contratada. A Prefeitura Municipal de Santa Luzia não se responsabiliza, em nenhum momento, pelo pagamento da conta de energia consumida no transcorrer da obra. O pedido de ligação da energia elétrica deve ser feita no nome da empresa vencedora do processo licitatório. Ao final da obra, é de responsabilidade exclusiva desta empresa pedir a desliga do fornecimento de energia elétrica junto a concessionária de energia que é a Cemig.

# CONCLUSÕES

O projeto de reforma das instalações elétricas da edificação onde está instalada a Secretaria de Governo, a Secretaria de Finanças e a Procuradoria do município de Santa Luzia visa adequar as instalações dos equipamentos de ar condicionado, instalações estas que são consideradas críticas em qualquer projeto elétrico, adequando-as as normas vigentes.

# LISTA DE MATERIAIS E ORÇAMENTO

A lista de material elétrico necessário para a reforma é fornecida em anexo juntamente com o orçamento elaborado pela Secretaria de Obras.

# FOTOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATUAIS

25.1 - Proteções elétricas expostas ao tempo ou ligação sem proteção correta

25.2 – Ligações inadequadas

25.3 – Ambiente e instalações de entrada de energia totalmente deteriorados

OBS : ambiente onde chega o circuito principal de alimentação que atende a edificação.

25.4 - Ramal de entrada instalado de forma totalmente errada e arriscada

OBS: Trata-se do circuito principal de entrada que alimenta a edificação. Este está instalado de forma totalmente errada e perigosa. A Alvenaria foi totalmente danificada para se passar o cabeamento.